## 01_08
załącznik nr 1 do zapytania cenowego
Formularz ofertowy
na wykonanie zamówienia p.n. :
"Przegląd sprężarek i osuszaczy firmy CompAir znajdujących się w pomieszczeniu sprężarkowi 01/08 wraz z urządzeniami towarzyszącymi lokalizacja: A. Sokołowskiego 11".
1 | Wykaz urządzeń podlegających przeglądowi i konserwacji oraz zakres prac:
| l.p. | lokalizacja | nazwa urządzenia | producent | typ, model | nr fabryczny | zakres konserwacji i przeglądu | wynagrodzenie ryczałtowe netto [zł]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | Sprężarkownia. 1 - środkowe skrzydło BG | Sprężarka śrubowa L07 nr 1 | CompAir | L07-10A | BA30688001 | przgląd roczny*
| 2 | Sprężarkownia. 1 - środkowe skrzydło BG | Sprężarka śrubowa L07 nr 2 | CompAir | L07-10A | BA30705001 | przgląd roczny*
| 3 | Sprężarkownia. 1 - środkowe skrzydło BG | Sprężarka śrubowa L05 nr 1 | CompAir | L 05 | BA32183001 | przgląd roczny**
| 4 | Sprężarkownia. 1 - środkowe skrzydło BG | Sprężarka śrubowa L05 nr 2 | CompAir | L 05 | BA32168001 | przgląd roczny**
| 5 | Sprężarkownia. 1 - środkowe skrzydło BG | Osuszacz adsorpcyjny 1 | CompAir | DPS 7 BMH | D002466 | przgląd roczny***
| 6 | Sprężarkownia. 1 - środkowe skrzydło BG | Osuszacz adsorpcyjny 2 | CompAir | DPS 7 BMH | D002467 | przgląd roczny***
[7 empty] | Razem | 0
* | Zakres przeglądu i konserwacji sprężarki L-07 obejmuje wszystkie wymagane przez producenta czynności po 4 000 godzin pracy/ 12 miesiącach pracy w szczególności :
| 1 | Pakiety C, D, wskazane w DTR producenta
| 2 | wymiana filtra powietrza
| 3 | wymiana filtra oleju
| 4 | czyszczenie/wymiana siatki filtracyjnej
| 5 | Kontrola/ dokręcenie zacisków w szafie sterowniczej oraz kontrola nastaw transformatora sterowniczego
| 6 | Kontrola / dokręcenie śrubunków
| 7 | Ogólna konserwacja / czyszczenie
| 8 | Wymiana oleju CompAir - 4000
| 9 | Wymiana separatora
| 10 | Kontrola działania zaworu bezpieczeństwa
Dodatkowo przegląd i konserwacja obejmuje urządzenia towarzyszące tj. :
| 1 | kontrola/wymiana wkładów filtrów sprężonego powietrza
| 2 | kontrola pracy separatora oleju
| 3 | kontrola pracy spustów kondensatu
| 4 | kontrola działania zawrów odcinających
| 5 | Filtr sprężonego powietrza - należy wymienić wkłady filtra klasy B, C oraz dren automatyczny (EF1).
** | Zakres przeglądu i konserwacji sprężarki L-05 obejmuje wszystkie wymagane przez producenta czynności po 1500,3000,4500,6000,9000 godzin pracy w szczególnosci:
| 1 | Kontrolę lampek kontrolnych i informacji o usterkach
| 2 | Spuszczenie kondensatu ze zbiornika
| 3 | Kontrola pracy automatycznego spustu kondensatu(opcja)
| 4 | Kontrola poziomu oleju
| 5 | Wymiana oleju (patrz zalecane gatunki oleju)
| 6 | Wymiana filtra oleju
| 7 | Wymiana separatora oleju
| 8 | Wymiana filtra powietrza
| 9 | Czyszczenie z zewnątrz chłodnicy
| 10 | Kontrola zaworu dławiącego
| 11 | Kontrola szczelności układu olejowego
| 12 | Wymiana węży olejowych
| 13 | Czyszczenie wnętrza sprężarki (sprężonym powietrzem)
| 14 | Czyszczenie węża odsysającego olej
| 15 | Czyszczenie filtra powietrza
| 16 | Kontrola napięcia pasków klinowych
| 17 | Wymiana uszczelnień wału
Dodatkowo przegląd i konserwacja obejmuje urządzenia towarzyszące tj. :
| 1 | przegląd osuszacza ziębniczego
| 2 | kontrola/wymiana wkładów filtrów sprężonego powietrza
| 3 | kontrola pracy separatora oleju
| 4 | kontrola pracy spustu kondensatu
*** | Zakres przeglądu i konserwacji osuszacza DPS 7 BMH obejmuje wszystkie wymagane przez producenta czynności po 2 latach pracy w szczególnosci:
| 1 | Kontrola optyczna i działania
| 2 | czyszczenie
| 3 | kontrola zamocowania przewodów i zacisków
| 4 | Kalibracja czujnika punktu rosy
| 5 | wymiana wkładu filtra
| 6 | wymiana tłumika rozprężnego
| 7 | Katalizator/ węgiel aktywny wymiana
| 8 | wymiana demistra SD2
| 9 | wymiana uszczelek w zaworach (V1-V4 + RV1-2)
Dodatkowo przegląd i konserwacja obejmuje urządzenia towarzyszące tj. :
| 1 | kontrola/wymiana wkładów filtrów sprężonego powietrza
| 2 | kontrola pracy spustów kondensatu
| 3 | kontrola działania zawrów odcinających
| 4 | kontrola/wymiana wkładów filtrów sprężonego powietrza
| 5 | Filtr sprężonego powietrza - należy wymienić wkłady filtra klasy B, C oraz dren automatyczny (EF1).
2 | Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje:
| 1 | wszystkie koszty robocizny - wraz z narzutami;
| 2 | koszty dojazdu;
| 3 | koszty materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
| 4 | koszty transportu wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
3 | Wynagrodzenie ryczałtowe netto za przegląd i konserwacje wynosi | [6 empty] | 0
| słownie |  | ……………………………………………………………………………………………………………….
4 | Podatek VAT za przegląd i konserwacje wynosi | [6 empty] | 0
| słownie |  | ……………………………………………………………………………………………………………….
5 | Wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonanie przedmiotu zlecenia wynosi | [6 empty] | 0
| słownie |  | ……………………………………………………………………………………………………………….
............................................................................... | [5 empty] | ..............................................................................................
miejsce sporządzenia i data | [5 empty] | podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy